## 省安委会驻点包抓第三工作组反馈问题隐患
附件 市安委办安全隐患排查整治反馈问题隐患整改责任分解表
序号 | 被检查单位 | 隐患 | 牵头督办单位 | 整改时限 | 主责单位
1 | 民乐县第二中学 | 1.学生食堂液化石油气报警装置应安装在气瓶附近地面以上0.3米-0.5米处; 2.食堂后厨大功率用电器转换换插座无保护接地线。 | 教育局 | 7月5日前 | 民乐县第二中学
2 | 甘肃德利思饮食管理有限责任公司 | 1.石油气报警装置应安装在气瓶附近地面以上0.3米-0.5米处; 2.室内消火栓箱内无灭火器； 3.面粉与食用油同一库房储存； 4.菜品消洗室内配电箱无漏电保护装置； 5..菜品消洗室内员工通道内无应急照明。 | 市场监管局 | 7月5日前 | 甘肃德利思饮食管理有限责任公司
3 | 民乐县陇鑫大酒店有限公司 | 1.三楼美食城三家餐饮店使用的甲醇燃料储罐、输送管道为塑料管道，不符合燃料甲醇使用规范要求： 2.三楼美食城使用液化气石油气用户的软管应为防爆金属波纹管。 | 商务局 | 7月5日前 | 民乐县陇鑫大酒店有限公司
4 | 民乐县人民医院 | 1.职工食堂后厨配电箱内无漏电保护装置； 2.部分转换插座无漏电保护接地； 3.医院清真食堂使用的液化石油气钢瓶不得存放在橱柜内，输气软管应使用防爆金属波纹软管。 | 卫健局 | 7月5日前 | 民乐县人民医院
5 | 滨河紫金府烧烤文化节场地 | 1.各摊点用电线无穿管保护； 2.各用电转换插座无保护接地线。 | 执法局 | 7月5日前 | 长城物业集团股份有限公司张掖分公司
6 | 滋滋烤鱼店 | 1.燃料储罐为塑料储罐，应为钢制储罐； 2.燃料储存间内有可燃物品，房门应为甲级防火门； 3.输送管道应为钢管，切断阀应为金属阀门。 | 商务局 | 7月5日前 | 滋滋烤鱼店
7 | 鸭爪爪火锅店 | 1..燃料储罐为塑料储罐，应为钢制储罐； 2.燃料储存间门应为甲级防火门； 3.输送管道应为钢管，切断阀应为金属阀门； 4.液化石油气输气管道应为防爆金属波纹软管。 | 商务局 | 7月5日前 | 鸭爪爪火锅店