## Sheet1 (2)
附件1：
安全生产常态化排查整治问题隐患清单
填报单位：民乐县安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室 | [6 empty] | 填报时间：2025年6月30日
序号 | 检查单位 | 检查时间 | 被检查单位 | 问题隐患 | 隐患数 | 整改时限 | 责任单位 | 责任人 | 整改情况 | 备注
1 | 县安防委办 | 2025/06/09 | 甘肃银河食品集团有限责任公司 | 1.蛋白粉车间配电柜柜体与柜门无跨接，不符合《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）第5.1.1条规定。 2.蛋白粉车间配电柜开关无隔弧板，《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》第4.0.2条规定。 3.蛋白粉车间配电柜底部未封闭、封堵，不符合《低压配电室设计规范》（GB50054-2011）第4.2.1条规定。 | 3 | 2025/06/30 | 应急管理局 | 郝志崇 | 已整改
2 | 县安防委办 | 2025/06/09 | 甘肃滨河食品工业（集团）有限责任公司 | 1.陶坛酒库未设置事故排风设施，不符合《酒厂防火设计规范》（GB50694-2011）第8.0.3条的规定。 2.粉碎车间斗式提升机机壳的垂直段未设置泄爆口，不符合《酒厂防火设计规范》（GB50694-2011）第5.0.4条的规定。 3.粉碎车间除尘器未安装泄爆装置，不符合《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）第7.3条的规定。 4.粉碎车间出风口未引至室外，不符合《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》 第8.3.9条的规定。 | 4 | 2025/06/30 | 应急管理局 | 郝志崇 | 第1项正在整改，第2.3.4已整改完成。
3 | 县安防委办 | 2025/06/09 | 张掖通试科技有限公司 | 1.酸化槽等处的HF探测器未设置在释放源上方。不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019第4.1.3、4.1.4和6.1.2条规定。 2.GDS报警记录中，绝大部分HF气体检测的报警原因是“误报”，如检查当日（截止10：00）共记录报警13次，企业未认真检查和分析报警原因，也没有制订相应的隐患消除措施。不符合国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）第十六条相关规定。 | 2 | 2025/06/30 | 应急管理局 | 郝志崇 | 已整改
4 | 县安防委办 | 2025/06/09 | 张掖锦世化工有限责任公司 | 1.液氧储罐处的埋地电缆未穿管保护，不符合《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）第5.2.3条、《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB 50257-2014）第6.3.2条相关规定。 2.企业未对液氧卸车金属软管建立安全风险管控措施，不符合《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）第6.2、6.3、6.4、6.5条相关规定。 3.液化气储罐的钢结构防晒棚未设置防雷接地，不符合《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）第4.3.1和4.3.3条相关规定。 | 3 | 2025/06/30 | 应急管理局 | 郝志崇 | 已整改
5 | 县安防委办 | 2025/06/25 | 民乐县新三馆 | 1．三馆大厅排烟面积不足； 2．图书馆少儿阅览室门未采用防火门； 3．一楼书库吊顶内电气线路未穿管敷设； 4．安全疏散走道上的防火卷帘未设机械应急装置，下部两侧未画安全标识线； 5．二层综合阅览室墙面装修采用可燃木质材料； 6．二层综合阅览室通向疏散走道的门未采用防火门； 7．电气井内部分电气线路平行穿越防火墙孔洞未封堵，模块设置在配电箱内； 8．书画展厅未设安全指示标识，疏散门未设标识，未设应急照明； 9．博物馆大厅及各展厅吊顶格栅通透面积大于70%，喷淋头及感烟设置在吊顶下方； 10．高压配电室未设挡鼠板，未设绝缘胶垫，未设防雷接地系统，门的防火等级标识不清； 11．三馆内消防未经验收，消防设施未投入使用； 12．未配备消防设施操作人员； 13.未按WW/T0111-2023要求编制预案。 | 13 | 2025/07/20 | 文体广电和旅游局 | 杨向荣 | 正在 整改
6 | 县安防委办 | 2025/06/25 | 甘肃青龙管业有限责任公司 | 新建制酒车间工地 1.施工作业人员高处作业未悬挂安全带； 2.二级配电箱未接地、未上锁、未配置灭火器； 3.脚手架工程未搭设施工上、下作业的安全通道； 4.东、西侧不同高度作业现场未搭设上、下扶梯，边坡未整理； 5.塔式吊装机电缆线路未分段固定。 | 5 | 2025/07/20 | 住建局 | 郑栋云 | 正在 整改
7 | 县安防委办 | 2025/06/25 | 甘肃瑞丰赛博思钢结构有限责任公司 | 1.瓶库内存放的丙烷、液化石油气气瓶无防倾倒措施； 2.压缩空气储罐压力表、液氧储罐压力表无定期检验标签； 3.液氧储罐周边未设置围栏，无明显的禁火标志； 4.液氧储罐周边未配备灭火器，车间多处灭火器配备点仅配备有一具灭火器； 5.丙烷输气软管接头处存在皲裂； 6.车间内多台起重机行走电机电气线路破损； 7.抛丸车间内配电柜柜门及盖板缺失，电气线路未规范敷设，电动平车配电箱损坏； 8.抛丸机链轮无防护罩； 9.特种作业操作人员持证数量不足； 10.未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制； 11.未提供相关管理的资料及重大事故隐患学习、自查资料； 12.未提供生产安全事故应急预案及演练记录； 13.全员安全生产责任制不健全，主要负责人安全生产职责不符合《安全生产法》第二十一条要求。 | 13 | 2025/07/20 | 工信和商务局应急管理局 | 韩克明 郝志崇 | 正在 整改
8 | 县安防委办 | 2025/06/25 | 民乐县沁园悦府二期施工现场 | 1.施工区部分脚手架立杆底部未设垫板； 2.4号楼二级配电箱标识内容不完整，电工巡检记录未填写，配电箱箱门未跨接； 3.4号楼南侧小型压路机皮带轮及链轮无防护罩； 4.2号楼和4号楼之间钢筋加工区防护不足； 5.钢筋调直机配电箱接地线未连接； 6.钢筋加工区未配置灭火器； 7.未组织《房屋市政工程生产安全重大隐患判定标准》（2024版）学习； 8.未开展房屋市政工程生产安全重大隐患自查。 | 8 | 2025/07/20 | 住建局 | 郑栋云 | 正在 整改
9 | 县安防委办 | 2025/06/25 | 民乐县供销贸易公司 | 1.快递分拣车间建筑耐火等级不足； 2.快递车间内配置的灭火器无定期检查记录； 3.未提供供销社与相关承租单位的安全管理协议； 4.快递车间内部分电气线路敷设混乱； 5.总配电箱底部未封堵； 6.现场人员不清楚室外消火栓位置； 7.提供的生产安全事故应急预案，不符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020的要求; 8.安全生产管理制度不健全，未建立内部隐患举报奖励制度； 9.未组织从业人员开展《邮政企业，快递企业生产安全事故重大隐患判定标准》（国邮发〔2024〕44号）学习； 10.未开展邮政企业，快递企业生产安全事故隐患自查。 | 10 | 2025/07/20 | 供销社 交通局 | 钱雪燕 刘希超 | 正在 整改
10 | 县市场监管与管理局 | 2025/06/03 | 民乐县陇鑫大酒店 | 1.“日管控、周排查、月调度”记录填写不规范。 | 1 | 2025/06/03 | 市场监管与管理局 | 杨志彪 | 已整改
11 | 县市场监管与管理局 | 2025/06/04 | 民乐县星辰宾馆 | 1.”日管控、周排查、月调度”记录填写不规范。 | 1 | 2025/06/04 | 市场监管与管理局 | 杨志彪 | 已整改
12 | 县市场监管与管理局 | 2025/06/04 | 甘肃西部假日酒店有限公司 | 1.电梯轿厢内应急电话不畅通； 2.“日管控、周排查、月调度”记录填写不规范。 | 2 | 2025/06/04 | 市场监管与管理局 | 杨志彪 | 已整改
13 | 县市场监管与管理局 | 2025/06/09 | 民乐县永鑫物业管理有限责任公司（九鼎宾馆） | 1.电梯应急电话不畅通。 | 1 | 2025/06/09 | 市场监管与管理局 | 杨志彪 | 已整改
14 | 县市场监管与管理局 | 2025/06/09 | 民乐县天香名苑酒店 | 1.“两个规定”任命文件不规范 | 1 | 2025/06/09 | 市场监管与管理局 | 杨志彪 | 已整改
15 | 县市场监管与管理局 | 2025/06/09 | 民乐县益康园物业管理有限公司 | 1.电梯应急电话无人接听。 | 1 | 2025/06/09 | 市场监管与管理局 | 杨志彪 | 已整改
16 | 县市场监管与管理局 | 2025/06/25 | 甘肃尚福佳苑老年服务有限责任公司 | 1.电梯轿厢内未张贴检验合格标志。 | 1 | 2025/06/25 | 市场监管与管理局 | 杨志彪 | 已整改
17 | 县文体广电和旅游局 | 2025/06/05 | 民乐县光速网吧 | 1.安全出口处停放自行车。 | 1 | 2025/06/05 | 文体广电旅游局 | 杨向荣 | 已整改
18 | 县文体广电和旅游局 | 2025/06/05 | 民乐县嘉乐丽锦娱乐会所 | 1.处应急灯线路未穿管保护。 | 1 | 2025/06/05 | 文体广电旅游局 | 杨向荣 | 已整改
19 | 县文体广电和旅游局 | 2025/06/05 | 民乐县天亿网咖 | 1.上网人员吸烟。 | 1 | 2025/06/05 | 文体广电旅游局 | 杨向荣 | 已整改
20 | 县文体广电和旅游局 | 2025/06/10 | 民乐县钛度网吧 | 1.疏散通道堆放杂物。 | 1 | 2025/06/10 | 文体广电旅游局 | 杨向荣 | 已整改
21 | 县文体广电和旅游局 | 2025/06/25 | 民乐县东方之珠娱乐会所 | 1.安全出口闭门器损坏。 | 1 | 2025/06/25 | 文体广电旅游局 | 杨向荣 | 已整改
22 | 县交通运输局 | 2025/06/06 | 民乐县城乡公交换乘站 | 1.灭火器未按月自检； 2.电线裸露处与易燃物接触； 3.候车厅卫生不整洁； 4.公交车充电站消防器材损坏，警示牌破损。 | 4 | 2025/06/10 | 交通运输局 | 刘希超 | 已整改
23 | 县交通运输局 | 2025/06/10 | 张运汽车运输有限责任公司民乐汽车站 | 1.车站门口值班室线路杂乱； 2.一个应急照明灯不亮。 | 2 | 2025/06/10 | 交通运输局 | 刘希超 | 已整改
24 | 县交通运输局 | 2025/06/11 | 民乐县泰通汽车客运有限责任公司 | 1.办公场所楼道口消火栓漏水。 | 1 | 2025/06/11 | 交通运输局 | 刘希超 | 已整改
25 | 县交通运输局 | 2025/06/18 | 乐民新城客运中心 | 1.出站口推拉门关不上； 2.客运车辆甘G80606灭火器过期。 | 2 | 2025/06/20 | 交通运输局 | 刘希超 | 已整改
26 | 县交通运输局 | 2025/06/19 | 民乐县公用型客运汽车站 | 1.站场进站口一个摄像头不上线没有视频； 2.客运车辆甘G22564出站旅客未系安全带 | 2 | 2025/06/19 | 交通运输局 | 刘希超 | 已整改
27 | 县交通运输局 | 2025/06/20 | 民乐县恒泰公路工程有限责任公司 | 1.项目施工现场3名工人未戴安全帽。 | 1 | 2025/06/20 | 交通运输局 | 刘希超 | 已整改
28 | 县生态环境局 | 2025/06/16 | 张掖石化交投油气服务有限责任公司（民乐六东一级公路服务区加油站） | 1.该公司突发环境事件应急预案逾期未修订。 | 1 | 2025/06/30 | 生态环境局 | 郑 昊 | 已整改
29 | 县卫健局 | 2025/06/04 | 民乐县中医医院 | 1.老年养护院一楼病房脚踏阀损坏； 2.门诊综合楼二楼专家诊室门锁损坏。 | 2 | 2025/06/04 | 卫健局 | 王 晶 | 已整改
30 | 县卫健局 | 2025/06/04 | 民乐县人民医院 | 1.呼吸科5楼七号病房卫生间门锁损坏。 | 1 | 2025/06/04 | 卫健局 | 王 晶 | 已整改
31 | 县卫健局 | 2025/06/11 | 民乐县妇幼保健院 | 1.职工停车场道闸故障更换感应雷达。 | 1 | 2025/06/15 | 卫健局 | 王 晶 | 已整改
32 | 县卫健局 | 2025/06/11 | 民乐县中医医院 | 1.内四科医生值班室亮子门玻璃损坏； 2.内六科病床损坏。 | 2 | 2025/06/11 | 卫健局 | 王 晶 | 已整改
33 | 县卫健局 | 2025/06/11 | 民乐县人民医院 | 1.ICU3号病房设备袋氧气阀门漏气。 | 1 | 2025/06/11 | 卫健局 | 王 晶 | 已整改
34 | 县卫健局 | 2025/06/19 | 民乐县人民医院 | 1.儿一科九号病房窗户窗纱开关不灵活。 | 1 | 2025/06/19 | 卫健局 | 王 晶 | 已整改
35 | 县卫健局 | 2025/06/19 | 民乐县中医医院 | 1.内三科宣传牌脱落； 2.住院部三楼病房门锁损坏。 | 2 | 2025/06/20 | 卫健局 | 王 晶 | 已整改
36 | 县卫健局 | 2025/06/11 | 民乐县妇幼保健院 | 1.内三科宣传牌脱落； 2.住院部三楼病房门锁损坏。 | 2 | 2025/06/20 | 卫健局 | 王 晶 | 已整改
37 | 县水务局 | 2025/06/09 | 海潮坝渠首引水枢纽 | 1.水闸控制室线路老化。 | 1 | 2025/06/15 | 水务局 | 王连才 | 已整改