## Sheet1 (2)
附件2：
中央省市县督查检查交办未完成整改问题隐患清单
填报单位：民乐县安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室 | [5 empty] | 填报时间：2025年7月31日
序号 | 检查单位 | 检查时间 | 被检查单位 | 问题隐患 | 隐患数 | 责任单位 | 责任人 | 整改情况 | 备注
1 | 省安委办 | 2025-06-09 | 甘肃滨河食品工业（集团）有限责任公司 | 1.陶坛酒库未设置事故排风设施，不符合《酒厂防火设计规范》（GB50694-2011）第8.0.3条的规定。 | 1 | 应急管理局 | 郝志崇 | 正在 整改
2 | 市安委办 | 2025/04/27 | 甘肃银河食品集团有限责任公司 | 1.蛋白车间包装区域除尘管路存在敞开区域，按照《粉尘防爆安全规程》标准判定20区，使用非防爆电机。不符合（《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十一条第七款） 2.粉丝冻干制冷机房墙体材料为聚苯板。 3.冻干车间临时周转库内消火栓被遮挡，消火栓无标识，消火栓箱内手动报警装置未安装，未开展消防设施竣工验收。 4.未定期辨识粉尘云、点燃源等粉尘爆炸危险因素，确定粉尘爆炸危险场所的位置、范围，并根据粉尘爆炸特性和涉粉作业人数等关键要素，评估确定有关危险场所安全风险等级，制定并落实管控措施，明确责任部门和责任人员，建立安全风险清单，及时维护安全风险辨识、评估、管控过程的信息档案。 | 4 | 应急管理局 | 郝志崇 | 正在 整改
3 | 市安委办 | 2025/04/27 | 甘肃爱味客马铃薯加工有限公司 | 1.包装车间除尘器无防爆、抑爆措施《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十一条第三款 2.包装车间粉尘爆炸危险场所使用非防爆电机，电气线路全部使用非防爆第十一条第七款 3.车间缓存仓、东台包装机自带收尘器未设置泄爆口。 4.污水处理站厌氧罐区域未设置固定式气体检测报警器，控制室内配置的便携式气体检测仪未定期检验。 5.2025年4月15日锅炉除尘器有限空间作业票，未进行持续检测，中断作业后未重新进行检测，个体防护用品、应急物资配置不明确，作业票未经主要负责人审批。 6.安全生产责任制未及时修订，未确定主要负责人对有毒有害有限空间作业审批的内容，未明确主要负责人、相关部门负责人、生产车间负责人及粉尘作业岗位人员粉尘防爆安全职责。 7.未开展有限空间和粉尘涉爆专题培训。 | 7 | 应急管理局 | 郝志崇 | 正在 整改
4 | 市安委办 | 2025年7月3日 | 民乐县瓦房城水库 | 对民乐县瓦房城水库检查时，发现瓦房城水库左岸存在重大滑坡问题隐患。2024年被自然资源部专家组确定险情等级为特大型并建议移交水务部门管理，至今尚未开展治理，现已进入汛期，一但发生滑坡，将威胁人口8370人，存在重大隐患风险。 | 1 | 自然资源局 水务局 | 汤如胥 王连才 | 正在 整改
5 | 市安委办 | 2025年7月3日 | 甘肃乐民能源科技有限公司 | 1.门站未进行绝缘接头检测。不符合《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（cjj51-2016）4.2.6对燃气管道的阴极保护系统和在役管道的防腐层应定期进行检查；检查周期和内容应符合现行行业标准《城镇燃气钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ 95的有关规定； 2.加臭柜外壳未有效接地。不符合《城镇燃气设计规范》（GB50028-2020）6.5.21储配站电气防爆设计应符合国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）规定； 3.涉及的36km的高压管道未进行高后果区识别。不符合《油气输送管道完整性管理规范》（GB32167—2015）第4.5条：运营期需周期性地进行高后果区识别，识别时间间隔最长不超过 18 个月，当管道及周边环境发生变化，应及时进行高后果区更新，并要对高后果区管道进行风险评价； 4.门站出站压力为0.3mpa，加臭泵压力也为0.3mpa。不符合《城镇燃气加臭技术规程》（CJJT 148-2010） 4.2.3加臭泵应符合下列规定：加臭泵压力应为管道压力的1.2-1.5倍； 5.高处作业制度未按照核定作业等级。不符合《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）8.1.3分为一二三四级； 6.门站进出站放散管道离可燃气器报警器位置较远，不能有效进行泄漏检测。不符合《城镇燃气报警控制系统技术规程（CJJ146-2011）3.3.2多个探测器间距不大于8m； 7.门站进出站管道放散管道未进行接地。不符合QX/T109-2021《城镇燃气防雷技术规范》5.1.4爆炸危险区域内设备的接地线应在不同方向与接地体连接，且连接点不少于两处的规定； 8.加臭罐未做积液装置。不符合《城镇燃气加臭技术规程》（CJJ148-2014）4.3.1加臭剂储罐应设置加臭剂意外泄漏集液池，集液池容积应大于加臭剂储罐的容积。 | 8 | 住建局 | 郑栋云 | 正在 整改
6 | 市安委办 | 2025年7月3日 | 甘肃乐民能源科技有限公司 | 9.对高压管道阴保检测只检测通电电位，未检测开路电位、短路电位、输出电流与自然电位。不符合《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（cjj51-2016）4.2.6对燃气管道的阴极保护系统和在役管道的防腐层应定期进行检查；检查周期和内容应符合现行行业标准《城镇燃气钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ 95的有关规定；在土体情况复杂、杂散电流强、腐蚀严重或人工检查困难的地方，对阴极保护系统的检测可采用自动远传检测的方式； 10.门站应急预案缺少四氢噻吩泄漏现场处置方案。不符合《城镇燃气加臭技术规程》（CJJT 148-2010）对加臭装置制定突发事故应急预案，并定期演练； 11.燃气工程于6月份投产，截止目前未开展管道泄漏检测。不符合《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（cjj51-2016）4.2.6 地下燃气管道的检查应符合下列规定：地下燃气管道应定期进行泄漏检查；泄漏检查应采用仪器检测，检查内容、检查方法和检查周期等应符合现行行业标准《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》CJJ/T 215的有关规定； 12.用户端投产制度没有管道气密性测试15分钟要求。不符合《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》（CJJ94-2009）8.3.3 严密性试验应符合下列要求：低压管道系统试验压力应为设计压力且不得低于5kPa。在试验压力下。居民用户应稳压不少于15min，商业和工业企业用户应稳压不少于30min，并用发泡剂检查全部连接点。无渗漏、压力计无压力降为合格。 | 9 | 住建局 | 郑栋云 | 正在 整改
7 | 市安委办 | 2025年7月4日 | 民乐一中 | 1.对于学校公寓《建筑防火通用规范》虽未直接针对学校公寓单独列出，但学校公寓属于人员密集场所。参照相关条款及《中小学校、幼儿园消防安全十项规定》，学生宿舍或午休室应安装火灾自动报警系统或者具有联网功能的独立式火灾探测报警器； 2.校区内灭火器即将报废需要更换； 3.公寓楼个别安全出口锁闭。不符合《中华人民共和国消防法》第二十八条规定：任何单位、个人不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道的规定； 4.公寓楼疏散走道采用蓄光型疏散指示灯。不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309-2018）第3.2.1条规定，不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具； 5.学校餐厅： a.排烟设施：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）8.5.3条规定，学校餐厅作为公共建筑内人员密集场所，若房间建筑面积大于100㎡或建筑内长度大于20m的疏散走道，应设置排烟设施。同时，9.3.11条规定，厨房内的竖向排风管应采取防止回流措施，并应在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀；厨房内排油烟管道应按防火分区设置，并在与竖向排风管连接的支管处设置公称动作温度为150℃的防火阀； b.火灾报警系统：依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）8.4.1条规定，学校餐厅属于人员密集的公共建筑，应设置火灾自动报警系统； c.防火分隔：根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第4.1.3条规定，除居住建筑中的套内自用厨房可不分隔外，建筑内的厨房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔。 | 5 | 教育局 消防救援大队 | 穆尚余 宋克隆 | 正在 整改
8 | 市安委办 | 2025年7月4日 | 民乐县人民医院 | 1.医院无上半年度综合演练记录，未按消防技术标准的规定编制灭火和应急疏散预案 ，未定期依据预案开展综合消防演练； 2.消控室最末一级双电源控制柜门无标识； 3.医院地下一层及地上一层至楼梯间处未设置防火门。会带来火灾蔓延、烟气扩散、阻碍人员疏散和灭火救援等安全隐患。不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.3条规定，公共建筑、高层厂房（仓库）不应小于10.0㎡；疏散通道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门；楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内，形成扩大的防烟前室，但应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开； 4.一层电梯间前室疏散门锁闭。不符合《中华人民共和国消防法》第二十八条规定：任何单位、个人不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道的规定； 5.地下消防水泵控制柜无双电源自动切换装置，水泵电机控制电缆未穿管敷设。不符合 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第11.0.11条规定：消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。明敷时（包括敷设在吊顶内），应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施； 6.消防水泵房闭门器损坏。不符合《建筑防火通用规范》GB 55037 - 2022 第6.4.1条防火门、防火窗应具有自动关闭的功能的规定； 7.一层CT室七氟丙烷气体灭火器压力偏低。不符合 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005第4.2.2条规定：七氟丙烷灭火系统贮存容器的增压压力宜分为三级，一级为2.5MPa（表压），一般用于柜式七氟丙烷灭火系统；二级为4.2MPa（表压），三级为5.6MPa（表压），后两者一般用于管网七氟丙烷灭火系统； 8.消控室值班人员消控证等级不符合要求，应持中级操作员证。不符合《国家职业技能标准〈消防设施操作员》第1.4规定和《消防救援局关于贯彻实施国家职业技能标准(消防设施操作员）的通知》规定。 | 8 | 卫健局 消防救援大队 | 王 晶 宋克隆 | 正在 整改
9 | 市安委办 | 2025年7月4日 | 民乐县书香御园高层住宅小区 | 1.消控室值班人员消控证等级不符合要求，应持中级操作员证。不符合《国家职业技能标准〈消防设施操作员》第1.4规定和《消防救援局关于贯彻实施国家职业技能标准(消防设施操作员）的通知》规定。 2.消防水泵房堆放杂物未进行防火分隔，电机负荷线未穿管防护、金属线槽板没有盖板无防护措施、消防水池水位偏低且消防水池下端渗水。 3.高位水箱间稳压泵电机线裸露未穿管防护。 4.高位水箱间防火门无闭门器，门框上方间隙过大没有防火封堵。水箱间内堆放杂物。 5.2号楼顶层室内消火栓箱安装位置过高，无消防水带。不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014中规定的室内消火栓栓口中心距地面高度设为1.1米的规定。 6.消防控制室主机后面线路布置凌乱，未采用金属线槽板防护隔离。 | 6 | 住建局 消防救援大队 | 郑栋云 宋克隆 | 正在 整改
10 | 市安委办 | 2025年7月4日 | 民乐县第一中学分校二期工程体育馆建设项目 | 1.塔式起重机钢丝绳产生多处波浪形畸形。符合《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T5972—2023第6.7.2条关于钢丝绳波浪形畸形的描述； 2.现场配电箱内临线接线排缺失。不符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）第4.1.10条，配电箱的电器安装板上必须分设N端子板和PE端子板。N端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的中性导体 (N)必须通过N端子板连接;保护接地导体 (PE)必须通过PE端子板连接； 3.现场配电箱内电器配置不符合规范要求。不符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）第4.2.2条：总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表及其他需要的仪表。专用电能计量仪表的装设应符合当地供用电管理部门的规定。装设电流互感器时，其二次侧回路必须与保护接地导体(PE)有一个连接点，且不得断开电路；4.2.3条分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关，以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。其设置和选择应符合本标准第4.2.1条的规定；4.2.4条开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器，以及剩余电流动作保护器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点，并能同时断开电源所有极的隔离电器，并应设置于电源进线端规定； 4.部分模板脚手架最上部水平杆至可调拖撑的距离大于规范要求、不分水平杆缺失。不符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.9.1条，满堂支撑架步距与立杆间距不宜超过本规范附录C表C2~表C-5规定的上限值，立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度a不应超过0.5m。满堂支撑架搭设高度不宜超过30m； 5.脚手架与结构边空隙大于150mm，防护措施不到位；部分操作层脚手架未满铺。不符合《建筑施工脚手架安全技术统一标准》 GB51210-2016第8.2.8作业脚手架的作业层上应满铺脚手板，并应采取可靠的连接方式与水平杆固定。当作业层边缘与建筑物间隙大于150mm时，应采取防护措施。作业层外侧应设置栏杆和挡脚板。 | 5 | 住建局 教育局 | 郑栋云 穆尚余 | 已整改
11 | 市安委办 | 2025年7月4日 | 民乐县沁园.悦府二期建设项目 | 1.生产安全事故应急救援预案未按规范要求编制。不符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB29639-2020第6条关于综合应急预案编织相关要求； 2.现场配电箱内临线接线排缺失。不符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）第4.1.10条，配电箱的电器安装板上必须分设N端子板和PE端子板。N端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的中性导体 (N)必须通过N端子板连接;保护接地导体 (PE)必须通过PE端子板连接； 3.现场配电箱内电器配置不符合规范要求。不符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）第4.2.2条，总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表及其他需要的仪表。专用电能计量仪表的装设应符合当地供用电管理部门的规定。装设电流互感器时，其二次侧回路必须与保护接地导体(PE)有一个连接点，且不得断开电路；4.2.3条分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关，以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。其设置和选择应符合本标准第4.2.1条的规定；4.2.4条开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器，以及剩余电流动作保护器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点，并能同时断开电源所有极的隔离电器，并应设置于电源进线端规定； 4.部分开关箱剩余电流动作保护器额定动作电流大于30mA。不符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）第3.3.4条开关箱中剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流不应大于30mA，额定剩余电流动作时间不应大于0.1s。潮湿或有腐蚀介质场所的剩余电流动作保护器应采用防溅型产品，其额定剩余动作电流不应大于15mA，额定剩余电流动作时间不应大于0.1s； 5.部分模板脚手架最上部水平杆至可调拖撑的距离大于规范要求、不分水平杆缺失。不符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.9.1条，满堂支撑架步距与立杆间距不宜超过本规范附录C表C2~表C-5规定的上限值，立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度a不应超过0.5m。满堂支撑架搭设高度不宜超过30m。 | 5 | 住建局 | 郑栋云 | 已整改
12 | 县安委办 | 2025/04/14 | 民乐开盛液化气站 | 1.全压力式液化气储罐东侧距离民乐县八一汽修厂围墙10米（标准距离30米）、北侧距离临时停车场（散发火花地点）8米（标准距离50米）、西南侧距离民用建筑23米（标准距离25米），防火间距不符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）第5.2.8条要求； 2.卸车柱西侧距离民用建筑10米（标准距离40米）、北侧距离临时停车场（散发火花地点）37米（标准距离45米），防火间距不符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）第5.2.16要求； 3.全压力式液化气储罐东、北、西侧距离围墙9.7米、7.7米、12.2米（标准距离20米），防火间距不符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）第5.2.10条要求； 4.灌瓶间和瓶库南侧距离办公用房25.7米（标准距离30米）、东侧距围墙10米、西侧距围墙10米（标准距离15米），防火间距不符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）第5.2.15条要求； 5.卸车柱与瓶库北侧贴临，外墙上有窗户，防火间距不符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）第5.2.15条要求； 6.灌瓶间和瓶库南侧距离消防水池取水口不足30米，防火间距不符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）第5.2.15条要求； 7.液化气站只有一个出入口，不符合液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）第5.2.3条要求。 | 7 | 县住建局 县市场监管局 | 郑栋云 杨志彪 | 正在 整改
13 | 县安委办 | 2025/04/14 | 民乐东浦液化气站 | 1.液化气站全压力式液化气储罐为单罐布置，不符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）第5.2.11条要求； 2.液化气站只有一个出入口，不符合液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）第5.2.3条要求； 3.全压力式液化气储罐西南侧距离民用建筑37米（明火花散发点）（标准距离55米），防火间距不符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）第5.2.8条要求； 4.卸车柱西侧距离民用建筑14米（标准距离40米），防火间距不符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）第5.2.16要求； 5.全压力式液化气储罐东、北、西侧距离围墙7.1米、13.6米、7.6米（标准距离20米），防火间距不符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）第5.2.10条要求； 6.灌瓶间和瓶库南侧距离办公用房21.2米（标准距离30米）、东侧距围墙10米、西侧距围墙8.1米（标准距离15米），防火间距不符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）第5.2.15条要求； 7.灌瓶间和瓶库南侧距离消防水池取水口不足30米，防火间距不符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）第5.2.15条要求。 | 7 | 县住建局 县市场监管局 | 郑栋云 杨志彪 | 正在 整改
14 | 县安委办 | 2025/04/30 | 民乐县御景轩主体餐厅 | 1.室内消火栓放水测试时系统无水；走道喷头装修污染，影响正常使用。 | 1 | 工信和商务局 消防救援大队 | 韩克明 宋克隆 | 正在 整改
15 | 市安委办 | 2025/03/24 | 甘肃青龙管业有限责任公司 | 1.厂内东西两侧用夹芯聚芯板材质搭建的办公室不符合要求，多次指出后未及时拆除，仍继续使用； | 1 | 应急管理局 消防救援大队 | 郝志崇 宋克隆 | 正在 整改
16 | 市安委办 | 2025/03/24 | 民乐县西山林木管护站 | 1.入口值班室采用彩钢夹心板材质； 2.监控设备未配备UPS不间断电源。 | 2 | 林草局 | 宋晔儒 | 正在 整改