## Sheet1
附件1：
安全生产常态化排查整治问题隐患清单
填报单位：民乐县安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室 | [6 empty] | 填报时间：2025年3月2日
序号 | 检查单位 | 检查时间 | 被检查单位 | 问题隐患 | 隐患数 | 整改时限 | 责任单位 | 责任人 | 整改情况 | 备注
1 | 县应急管理局 | 2025-02-25 | 甘肃德利思饮食管理有限责任公司 | 1.未提供该公司建设项目竣工验收书面报告； 2.未开展复工复产安全教育培训活动； 3.原料储存车间消防设施未在工作状态； 4.原料库二层分隔设置的丙类库房未设置消防设施，未设排烟设施。 | 4 | 3月14日前 | 县工业信息化和商务局 | 韩克明 | 正在整改
2 | 县应急管理局 | 2025-02-25 | 民乐县文化产业园区小学 | 1.未提供消防设施维保报告； 2.餐厅消防信息未导入消防控制室图形显示装置； 3.消防控制室门内开； 4.一楼餐厅配电箱内空开未做标识，箱体与箱门未做跨接，通向防火顶板的电气线路孔洞未做封堵，餐厅操作间安全疏散门未设标识； 5.室外消火栓未做标识，未配备室外消火栓开启工具（消防水带，消防水枪）； 6.建议按照《教育系统重大事故隐患判定指南》（教发厅函【2024 】20号）的要求，开展隐患排查治理工作； 7.未按应急预案编制导则和办法对预案进行评审、备案、演练。 | 7 | 3月7日前 | 县教育局 | 穆尚余 | 正在整改
3 | 县应急管理局 | 2025-02-25 | 民乐县初级实验中学 | 1.食堂封闭楼梯间防火门未采用乙级防火门，楼梯段未设疏散指示标志； 2.食堂后堂配电箱内空气开关与用电设备未做到一机一闸一漏保，箱体与箱盖未做跨接； 3.部分消火栓箱破损锈蚀； 4.食堂未配备灭火毡； 5.公寓楼门禁系统未设断电开启的功能； 6.建议按《教育系统重大事故隐患判定指南》（教发厅函【2024 】20 号的要求，开展隐患排查治理工作； 7.食堂二楼消防疏散示意图设计不规范； 8.按突发事件要求，规范编制《民乐县初级实验中学突发事件应急预案》，并评审、备案、定期进行演练。 | 8 | 3月7日前 | 县教育局 | 穆尚余 | 正在整改
4 | 县应急管理局 | 2025-02-28 | 民乐县三堡中心卫生院 | 1.氧气组间氧气瓶未设防倾倒装置，未接地； 2.氧气瓶氧气输送管道穿越防火顶板未设套管； 3.氧气组间杂物较多，室内开关及灯具不防爆； 4.总配电箱电气线路破损老化； 5.部分消火栓接口位置不符合要求； 6.按照医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）国卫密函〔2023〕490号要求制定本医院的排查治理清单； 7.本院下水井有限空间位置未悬挂安全警示标示牌，未制定有限空间相关安全管理制度及检查要求。 | 7 | 3月10日前 | 县卫健局 | 王 晶 | 正在整改
5 | 县应急管理局 | 2025-02-28 | 民乐县三堡镇三堡寄宿制小学 | 1.餐厅总配电箱设置在电灶锅旁边，无任何防潮防水措施，无PE 接地线，箱体箱盖未用 PE 线连接； 2.餐厅顶部电子屏照明灯穿线管不防火； 3.部分配电箱内空开未做标识，无 PE 接地线，箱体与箱盖未做PE 连线； 4.学校室外未设地下消防栓； 5.学校公寓疏散标识悬挂指示位置不符合要求； 6.按照《教育系统重大事故隐患判定指南》（教发厅函〔2024 〕20 号）的要求，制定本校的隐患排查清单。 | 6 | 3月10日前 | 县教育局 | 穆尚余 | 正在整改
6 | 县卫健局 | 2025-02-24 | 民乐县中医医院 | 1.针灸科病房门损坏; 2.内六科病床损坏; 3.外三科饮水机故障. | 3 | 立即整改 | 县卫健局 | 王 晶 | 已整改
7 | 县卫健局 | 2025-02-24 | 民乐县顺化镇卫生院 | 1.因房顶积雪融化导致宿舍内顶棚墙皮脱落严重。 | 1 | 3月3日前 | 县卫健局 | 王 晶 | 已整改
8 | 县卫健局 | 2025-02-25 | 民乐县民联镇卫生院 | 1.职工宿舍水管漏水。 | 1 | 立即整改 | 县卫健局 | 王 晶 | 已整改
9 | 县卫健局 | 2025-02-26 | 民乐县新天中心卫生院 | 1.业务综合楼三楼卫生间暖气排气管阀门松动漏水。 | 1 | 立即整改 | 县卫健局 | 王 晶 | 已整改
10 | 县卫健局 | 2025-02-27 | 民乐县妇幼保健院 | 1.NICU烟雾感应器掉落。 | 1 | 立即整改 | 县卫健局 | 王 晶 | 已整改
11 | 县卫健局 | 2025-02-27 | 民乐县六坝中心卫生院 | 1.一楼消毒室屋顶漏水。 | 1 | 立即整改 | 县卫健局 | 王 晶 | 已整改
12 | 县交通运输局 | 2025-02-25 | 民乐县洪水汽修厂 | 1.维修车间内灭火器数量配备不足； 2.场地内维修配件堆放混乱。 | 2 | 立即整改 | 县交通运输局 | 杨 鹏 | 已整改
13 | 县交通运输局 | 2025-02-26 | 民乐县汽车北站 | 1.客运车辆甘G18066乘客不系安全带； 2.“三防”设施配备不齐全。 | 2 | 立即整改 | 县交通运输局 | 杨 鹏 | 已整改
14 | 县文体广电和旅游局 | 2025-02-26 | 民乐县天亿网咖 | 1.消防通道堆放杂物。 | 1 | 立即整改 | 县文体广电和旅游局 | 杨向荣 | 已整改
15 | 县教育局 | 2025-02-26 | 民乐县新天学区 | 1.李寨寄宿制小学校门口减速带破损。 | 1 | 立即整改 | 县教育局 | 穆尚余 | 已整改
16 | 县消防救援大队 | 2025-02-25 | 民乐县丰乐镇寄宿制小学 | 1.未按要求开展防火检查、巡查，且记录内容填写不规范。 | 1 | 3月2日前 | 县消防救援大队 | 宋克隆 | 已整改
17 | 县消防救援大队 | 2025-02-25 | 民乐县李寨寄宿制实验小学 | 1.该单位教学楼一层南侧教室内 1 处电器线路敷设不符合规定(零线与火线接反)，电器产品的线路定期维护、检测无记录； 2.无防火巡查检查记录。 | 2 | 3月2日前 | 县消防救援大队 | 宋克隆 | 已整改
18 | 县消防救援大队 | 2025-02-25 | 民乐县沙湾大盘鸡店 | 1.二层东侧安全出口 1 处疏散指示标志未保持完好有效； 2.一层大厅东西两侧 2 具应急照明灯未保持完好有效。 | 2 | 3月2日前 | 县消防救援大队 | 宋克隆 | 已整改
19 | 县消防救援大队 | 2025-02-25 | 民乐县龙泉幼儿园 | 1.防火检查、巡查记录有，但填写不规范。 | 1 | 3月2日前 | 县消防救援大队 | 宋克隆 | 已整改
20 | 县消防救援大队 | 2025-02-25 | 民乐县供热管理中心 | 1.消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养记录填写不规范。 | 1 | 3月3日前 | 县消防救援大队 | 宋克隆 | 已整改
21 | 县消防救援大队 | 2025-02-26 | 民乐县衣佳惠服装城 | 1.无消防演练记录； 2.该场所地下一层东侧 1 处电器线路敷设不符合规定，电器产品的线路定期维护、检测无记录。 | 2 | 3月2日前 | 县消防救援大队 | 宋克隆 | 已整改
22 | 县消防救援大队 | 2025-02-26 | 民乐县小小蒲公英艺术培训中心有限公司 | 1.场所二层吧台右侧一处电器线路敷设不符合规范要求（缺少地线）。 | 1 | 3月4日前 | 县消防救援大队 | 宋克隆 | 正在整改